## AUTOCONTROLLO REFLUO IND IN FOG
PARAMETRI MINIMI RICHIESTI | LIMITI TAB. 3 ALLEGATO 5 PARTE III D.LGS. 152/2006 E S.M.I. (PARTE SCARICO IN RETE FOGNARIA) | ACQUE DILAVAMENTO PIAZZALI ED AREE INDUSTRIALI | UNITA' PRODUTTIVE SETTORE LATTIERO-CASEARIO | UNITA' PRODUTTIVE SETTORE BEVANDE ALCOLICHE E DISTILLATI | UNITA' PRODUTTIVE SETTORE MACELLAZIONE CARNI | UNITA' PRODUTTIVE SETTORE METALMECCANICO E AUTOLAVAGGIO | UNITA' PRODUTTIVE SETTORE LAVORAZIONE PIETRA/MARMI | UNITA' PRODUTTIVE SETTORE PISCINA | UNITA' PRODUTTIVE PRESIDI OSPEDALIERI | UNITA' PRODUTTIVE LAVANDERIE INDUSTRIALI
pH | 5.5 - 9.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CLORO ATTIVO LIBERO | [7 empty] | X
SOLIDI SOSPESI TOTALI | ≤ 200 mg/l | X | X | X | X | X | X |  | X | X
BOD5 (come O2) | ≤ 250 mg/l | X | X | X | X | X |  |  | X | X
COD (come O2) | ≤ 500 mg/l | X | X | X | X | X | X |  | X | X
SOLFATI (come SO4) | ≤ 1.000 mg/l |  |  | X |  |  | X |  |  | X
CLORURI | ≤ 1.200 mg/l |  | X |  |  | X | X | X |  | X
FOSFORO TOTALE (come P) | ≤ 10 mg/l |  | X | X | X | X |  |  | X | X
AZOTO AMMONIACALE (come NH4) | ≤ 30 mg/l |  |  |  | X |  |  |  | X | X
GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI | ≤ 40 mg/l |  | X | X | X |  |  |  | X
IDROCARBURI TOTALI | ≤ 10 mg/l | X |  |  |  | X | X
TENSIOATTIVI TOTALI | ≤ 4 mg/l |  | X | X | X | X | X | X | X | X
SOLVENTI CLORURATI | ≤ 2 mg/l | [8 empty] | X
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI | ≤ 0,4 mg/l | X
ALLUMINIO | ≤ 2 mg/l | [8 empty] | X
CROMO TOT | ≤ 4 mg/l | [5 empty] | X
CADMIO | ≤ 0,02 mg/l | [5 empty] | X
FERRO | ≤ 4 mg/l |  |  |  | X |  | X
MANGANESE | ≤ 4 mg/l
RAME | ≤ 0,4 mg/l |  |  | X
ZINCO | ≤ 1 mg/l | [5 empty] | X
NICHEL | ≤ 4 mg/l | [5 empty] | X
ESCHERICHIA COLI | [8 empty] | X
ANALISI ULTERIORI POTRANNO ESSERE RICHIESTE SULLA BASE DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLO SCARICO EFFETTUATA NELLA FASE ISTRUTTORIA E DELLE EVENTUALI DEROGHE RILASCIATE IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 88/1991.
IL CERTIFICATO DI AUTOCONTROLLO DOVRA' RIPORTARE ANCHE GLI EVENTUALI PARAMETRI RILASCIATI IN DEROGA IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 88/1991, COME RIPORTATI NELL'ATTO AUTORIZZATIVO.